


П с к о в с к а я  о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2026 № 384

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», руководствуясь ст.  ст. 28, 29, 37 Устава Островского муниципального округа, Администрация Островского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Островского муниципального округа (далее - План). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Островский муниципальный округ» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Островского муниципального округа Ю.А. Колпинскую.  


Глава Островского 
муниципального округа						                Д. М. Быстров

[bookmark: _GoBack]Верно: управляющий делами                                                                  О. В. Затравкина



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Островского муниципального округа
от 04.05.2026  № 384


План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Островского муниципального округа.
Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
· Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Порядок разработан в целях:
· организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
· повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;
· мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
· минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

	План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.
Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Островского муниципального округа могут послужить:
1. неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);
2. человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
3. прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
4. внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
5. внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).
Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.

	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Вид топлива
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная №  1, г. Остров, ул. 111 стрелковой дивизии, д. 1
	природный газ
	18,399

	2
	Котельная №  2, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 41
	природный газ 
	0,059

	3
	Котельная №  3, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 18а
	уголь
	0,143

	4
	Котельная №  4, г. Остров, ул. Луговая, д. 1а
	природный газ
	9,186

	5
	Котельная №  5, Островский муниципальный округ, Гороховое озеро
	уголь,
дрова
	0,349

	6
	Котельная №  6, г. Остров, ул. Учебный городок, д. 3
	уголь, дрова
	0,183

	7
	Котельная №  7, г. Остров, ул. Большая Пионерская, 
д. 6а
	уголь, дрова
	0,223

	8
	Котельная №  9, Островский муниципальный округ, д. Карпово
	уголь, дрова
	0,604

	9
	Котельная №  10, Островский муниципальный округ, д. Городище
	уголь, дрова
	0,205

	10
	Котельная №  11, Островский муниципальный округ, д. Малая Губа
	уголь, дрова
	0,421

	11
	Котельная №  12, Островский муниципальный округ, д. Елины
	уголь, дрова
	0,162

	12
	Котельная №  14, Островский муниципальный округ, с. Воронцово (интернат) 
	уголь, дрова
	0,243

	13
	Котельная №  15, Островский муниципальный округ, д. Дуловка
	уголь, дрова
	0,106

	14
	Котельная №  16, г. Остров, ПМК
	уголь, дрова
	0,262

	15
	Котельная №  18, Островский муниципальный округ, д. Заборовье
	дрова
	0,147

	16
	Котельная №  19, г. Остров, СОМ
	уголь
	0,934

	17
	Котельная №  20	Островский муниципальный округ, д. Шики, ул. Школьная
	уголь, дрова
	0,223


	18
	Котельная №  21, Островский муниципальный округ, д. Крюки
	щепа, дрова
	1,589

	19
	Котельная №  22	Островский муниципальный округ, с. Воронцово, ул. Григорьева, д.22
	уголь, дрова
	0,131

	20
	Котельная №  24	Островский муниципальный округ, д. Рубилово
	уголь, дрова
	0,073

	21
	Котельная №  26	Островский муниципальный округ, д. Дуловка, ул. Звездная, д. 1
	уголь, дрова
	0,036

	22
	Котельная №  28	Островский муниципальный округ, д. Елины
	древесные гранулы
	0,066

	23
	Котельная № 29, Островский муниципальный округ, д. Заборовье
	уголь, дрова
	0,04

	24
	Котельная № 30,Островский муниципальный округ, д. Подмогилье
	дрова
	0,041

	25
	Котельная № 22,	г. Остров, ул. Загородная, в/г 424/4
	уголь
	1,045

	26
	Котельная,	г. Остров, ул. Освобождения, д. 84А
	уголь
	0,487

	27
	Котельная № 51,	г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 49а
	природный газ
	2,821

	28
	Котельная,	г. Остров, кв-л 3 Остров, д. 24
	природный газ
	15,225



При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.
Рекомендовать Главе Островского муниципального округа, либо Первому заместителю Главы Островского муниципального округа обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.
Рекомендовать Управлению образования муниципального округа организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся школьных учреждений	до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.
Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.
В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.
3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;
2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.
3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.
3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.
3.7. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается органом местного самоуправления муниципального образования посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):
· в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;
· в МЧС.
	3.8 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.
	N
п/п
	Наименование
технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



	3.9. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.
3.10. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.
3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.
