Состояние питьевой воды в Островском районе по информации от Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах (Доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Островском районе Псковской области за 2023 год»).

- системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

В Островском районе 86 источников централизованного водоснабжения.

В 2023 году доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, составила – 1,1 % (в 2022 г. – 7,8 %, в 2021 г. – 4,0 %, в 2020 г. – 3,8 %, в 2019 г. – 8,9 %), по санитарно-химическим показателям – 17,2 % (в 2022 г. – 12,5 %, в 2021 г. – 10,2 %, в 2020 г. – 10,8 %), по радиологическим показателям – 0 %, по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям как в 2023 г., так и в 2020-2022 гг.

Основной причиной низкого качества подземных вод по химическому составу следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мощной эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов. Увеличение минерализации, общей жесткости, повышенного содержания железа характерно для подземных вод в Островском районе. Однако, концентрации данных веществ превышают нормируемый уровень не более чем в 2 раза.

Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды из артезианских скважин обусловлены, главным образом, недостаточной защищенностью водоносных горизонтов, а также недостатками в содержании водозаборных сооружений и зон санитарной охраны, наличием незатампонированных скважин.

Качество воды в распределительной сети: процент неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям в 2023 г. составил 8,4 % (2022 г. – 14,7 %, 2021 г. – 9 %, 2020 г. – 27,4 %), по микробиологическим показателям этот показатель составил – 0,5 % (2022 г. – 0 %, 2021 г. – 2,6 %, 2020 г. – 6,2 %), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствуют требованиям как в 2021-2022 г.г., так и в 2023 г.

По органолептическим показателям в распределительной сети в 2023 году не соответствовало 14 проб, по азоту – 1 проба, по содержанию железа – 13 проб.

В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- факторы природного характера (повешенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, сухого остатка, жесткости);

- увеличивающееся антропо-техногенное загрязнение поверхностных и подземных вод;

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды;

- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

С целью обеспечения безопасности питьевой воды ТО:

- уведомляет органы исполнительной власти и предприятия водоснабжения о качестве питьевой воды;

- принимает активное участие в формировании и реализации программ по улучшению питьевого водоснабжения в Островском районе;

- проводит мониторинг качества питьевого водоснабжения, использует результаты анализов, выполненных по программам производственного контроля при осуществлении государственного надзора;

- информирует население о состоянии водоснабжения через средства массовой информации (районная газета), интернет.

2. системы нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Все нецентрализованные источники водоснабжения находятся в частной собственности, исследование качества производится только по инициативе владельцев.